隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—005

| 工程项目名称 |  | 上杭客家缘文化中心 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.3.23 |  |
| 1、演艺中心舞台阻火幕与墙体采用铁板封堵，但仍有缝隙，封堵不严密，应整改。 2、影视城放映厅排烟管道厅内未封堵，走道部分防火泥已脱落。 3、影视城电动闭门器部分已损坏，部分关门力度不够。 4、管道井仍有空隙未封堵严密，应整改到位。 5、演艺中心舞台区应急照明配置未设计出图及未施工。 6、演艺中心二层休息厅排烟百叶口与水管周边未封堵。 7、严重危险级场所灭火器仍未按要求更换。 8、演艺中心4层机房内桥架、线管穿墙孔洞未封堵。 9、部分电缆井仍有桥架穿墙，穿楼板孔洞未封堵。 10、演艺中心防火门无标识牌。 11、影视城放映厅隔墙排烟管道处内侧未封堵到位。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 3 月 28日前整改完毕。监理单位督促落实，并经项目部、监理签署复查意见后，书面反馈我司。监理单位应督促施工单位，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。项目部应做好牵头组织工作。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |