隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—009

| 工程项目名称 |  | 龙盛小区项目部（Ⅲ标段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.3.30 |  |
| 1、基坑集水坑防护周围无警示标识。基坑注浆材料仍直接堆放在地上，无架空保护。 2、5#楼塔吊基础泡水。 3、基坑临边防护未做挡脚板措施。 4、显西公边的第一层冠梁钢筋污染未清洗。 5、配电房内配电柜空气开关进出接线柱氧化，电阻增大。 6、总配电柜进线接地线与箱体接地体串接一个接线柱。 7、总配电柜内侧未配完整系统接线图。总配电柜出线端接线距离不满足要求。 8、配电房出线电缆未用砂敷盖硬化处理，进出配电房孔洞未进行防火封堵。 9、三级配电箱装设不牢固，部分电线电缆拖地泡水，电缆线直接架设在临边防护钢管上。 10、配电房内巡视维修记录填写不完整。箱内各配电回路未做标识用途。 11、部分用电设备未做到一机一闸一漏一箱；镝灯金属外壳未重复接地。 13、西侧二级配电箱周边积水严重，影响用电安全。部分配电箱内放置杂物。 14、项目部督促监测单位加强对西侧高边坡的监测。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 4 月 5日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |