隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—013

| 工程项目名称 |  | 湖东花园二期Ⅱ标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.4.10 |  |
| 1、配电房未设置配电房管理制度、巡视维修记录，配电房内灭少器、应急照明设置不符合要求。 2、总配电柜内出现二个接地线串接在一个接线柱，内侧未配完整系统接线图。 3、现场部分二级配电箱箱体外壳未接地及未设系统接线图，部分用电设备未做到一机一闸一漏一箱，部分动力开关箱与照明开关箱未分别设置。 4、基坑临边防护钢管未重复接地。 5、专项临时用电施工组织设计未完善审批程序。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 4 月 15日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |