隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—010

| 工程项目名称 |  | 西安金融小区A地块 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.4.6 |  |
| 1、现场钢筋临时加工场，钢筋仍未做支护保护及覆盖保护，部分钢筋已污染、生锈。 2、临时施工道路路面零星渣土未及时清理。 3、北侧已开挖，部分基坑边距临时围墙不足30cm，做好围墙基础防护措施。 4、个别处临边防护轻质隔板破坏后未及时恢复。 5、基坑临边防护钢管未重复接地。 6、配电房内灭火器未及时更换，室内未设用电安全操作规程等警示标志。 7、配电室、总配电箱重复接地未与接地体相连。 8、西侧部分电缆绝缘层破损。 9、部分三级配电箱箱体接地接线不符合规范要求。 10、部分电线电缆拖地泡水，电缆线直接架设在临边防护钢管上。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 4 月 11日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |