隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—011

| 工程项目名称 |  | 西安金融小区C地块Ⅰ标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.4.6 |  |
| 1、基坑临边防护钢管未重复接地，施工用电灯具金属外壳未做重复接地。 2、配电房未完善，室内未设警示标志及巡视维修记录，电缆进出配电房孔洞未进行防火封堵。 3、所有配电箱、开关箱未设置系统接线图和分路标识用途。 4、部分用电设备未做到一机一闸一漏一箱，部分开关箱与用电设备的距离不符合规范要求。 5、总配电箱、分配电箱、开关箱接线不符合规范要求，箱内零线地线未接到相应接线柱。 6、部分电线电缆拖地泡水，电缆线直接架设在临边防护钢管上。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 4 月 11日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |