隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—018

| 工程项目名称 |  | 西安金融小区C地块II标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.5.8 |  |
| 1、配电房未设挡鼠板，防火门底部间隙过大，室内未设用电安全操作规程，应急照明设置不完善，总配电柜内侧未配完整系统接线图。 2、西侧配电房出线电缆裸露拖地，敷设混乱，未用砂敷盖硬化处理。 3、配电箱、开关箱未贴名称用途、分路标记、系统接线图，开关箱箱体外壳无接地保护。 4、二级箱未采取防雨措施，防护棚与防护栏无安全加固措施且无警示标志。 5、基坑西侧通道未进行硬化处理，材料垃圾乱堆放，环境卫生差，影响现场操作人员安全通行。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 5 月 13日前整改完毕。监理单位督促落实，并经项目部、监理签署复查意见后，书面反馈我司。监理单位应督促施工单位，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。项目部应做好牵头组织工作。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |