隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—024

| 工程项目名称 | 莲庄小区一期消防工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2017.6.28 |  |
| 1、地下室卷帘门顶部及侧边有空隙未进行防火封堵。 - 2、地下室供电局桥架穿越平层及竖向的桥架内未进行防火封堵，水务公司管与套管间封堵不密实有空隙。 3、地面一层至地下室楼梯处未设置火警勿入的警示标识。 - 4、地下二层车库编号为C区，所有疏散指示灯不亮。 - 5、地下二层车库入口处消火栓箱门损坏。 - 6、地下一层进每梯楼梯间前室防火门门禁功能未完善。 - 7、地下一层防火分区十区电梯前室安全疏散灯不亮。 - 8、部分楼层层号灯微量，应急灯不亮。 - 9、部分防火门释放后不密闭（顺序器未调整完毕）。 10、各楼层部分防火门的电动闭门器动作不灵敏，机械闭门器尚未全部安装到位。 - 11、室外水泵接合器应标识清楚，完善消防整套系统的标识标牌。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 7 月 4日前整改完毕。监理单位督促落实，并经项目部、监理签署复查意见后，书面反馈我司。监理单位应督促施工单位，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。项目部应做好牵头组织工作。 |  |  |
| 检查人签名 |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |