隐 患 整 改 通 知 单

编号（质安） 2017—022

| 工程项目名称 | 龙辉小区二标 |
| --- | --- |
| 检查时间 | 2017.06.01 |
| 1、1#配电房防雷接地未完善，总配电柜临时用电接线不规范，接地线搭接在一个接线柱，总配电柜内侧未设系统接线图，应急灯安装高度不符合要求，配电房进出线电缆未用砂敷盖硬化处理，进出配电房孔洞未进行防火封堵，配电房内电缆沟盖板未铺设，灭火器未及时更换。 2、2#配电房防雷接地未完善，总配电柜临时用电接线不规范，接地线搭接在一个接线柱，总配电柜内侧未设完整系统接线图，应急灯配置不够且安装高度不符合要求，配电房进出线电缆未用砂敷盖硬化处理，进出配电房孔洞未进行防火封堵，配电房内电缆沟盖板未铺设，灭火器未及时更换。配电柜元器件老坏损毁，隔离开关连接漏保采用铝排不符合规范要求。 3、部分二级配电箱、三级开关箱未贴名称用途、分路标记、系统接线图，箱内各配电回路未做标识用途，箱体未设门锁，未采取防雨措施。部分用电设备未做到一机一闸一漏一箱。 4、二级配电箱、三级开关箱装设不牢固，部分开关箱与用电设备的距离不符合规范要求，东南角二级配电箱设置在基坑临边防护栏杆内侧不合理，妨碍电工日常检修。 5、临时用电电缆敷设混乱、裸露拖地泡水、随意搭挂。未见接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器检测记录。 6、基坑临边防护钢管未重复接地。 7、施工现场有组织排水措施未完善，未按主管部门要求办理排水许可证。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 6 月 6 日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |
| 检查人签名 |  |
| 质安部： 年 月 日 | 项目负责人签收： 年 月 日 |