隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—012

| 工程项目名称 |  | 湖东花园二期Ⅰ标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.4.10 |  |
| 1、配电房未设置用电安全操作规程、巡视维修记录、灭少器，应急照明设置不符合要求，总配电柜内侧未配系统接线图，配电房出线电缆未用砂敷盖硬化处理，进出配电房孔洞未进行防火封堵。 2、现场二级配电箱箱体外壳未接地，基坑临边防护钢管未重复接地，配电箱、开关箱未贴名称用途、分路标记、系统接线图，箱内各配电回路未做标识用途。 3、基坑土方出口坡道通道上端有架空电缆未设安全警示标志，北侧有3台空压机放置在基坑边通道，阻碍安全通行。 4、桩基开关箱接线不符合规范要求，箱内零线地线未接到相应接线柱，部分开关箱装设不牢固，基坑用电电线电缆拖地严重。 5、专项临时用电施工组织设计未完善审批程序。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 4 月 15日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |