隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—023

| 工程项目名称 | 金鸡小区A地块消防工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2017.6.28 |  |
| 1、地下室卷帘门顶部及侧边有空隙未进行防火封堵。 2、地下室部分桥架未安装盖板，穿越平层及竖向的桥架内未进行防火封堵。 3、地面一层至地下室楼梯处未设置火警勿入的警示标识。 4、2#楼下地下室楼梯通道未设防火门 5、各个设备用房均未设挡鼠板。 6、各楼层部分防火门的电动闭门器动作不灵敏，机械闭门器尚未全部安装到位。 7、水泵房控制柜设置在阶梯处，不利于操作及维修。 8、水泵房湿式报警阀试水管未接至排水沟。 9、部分材料设备“3CCC”标识脱落。 10、6#楼电梯前室正压送风风量偏小。 - 屋面风机及气压罐未做防雨设施。 - 二标设备房标识未完善 - 室外水泵接合器应标识清楚，完善消防整套系统的标识标牌。 - 室外登高操作场地未标识，有些登高面坡度较大，不整度不够，超过规范要求。 - 5#楼消防操作场地距离房屋较近，不满足规范要求（大于5米小于10米） 16、消防给水系统只连接一路市政给水管网，不符合要求 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 7 月 4日前整改完毕。监理单位督促落实，并经项目部、监理签署复查意见后，书面反馈我司。监理单位应督促施工单位，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。项目部应做好牵头组织工作。 |  |  |
| 检查人签名 |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |